**Mitigeur thermostatique MMV Compact**

Mitigeur thermostatique compact conçu pour des applications d'usage générale avec de l'eau mitigée ne dépassant pas la température de consigne.

Pression statique maximale : 10 bar.

Pression de service : 0,2 à 5 bar.

Température eau chaude : 52- 85 °C.

Température eau froide : 5 - 20 °C.

Plage de réglage de la température : 30 à 65 °C.

Réglage usine température : 38 °C.

Débit à 3 bar : 57 l/min.

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de rupture d’alimentation d’eau froide.

Bouton de commande avec 5 positions de réglage (échelle graduée min. à max.).

Bouton verrouillable pour empêcher l'utilisateur de régler la température.

Équipé de 2 clapets anti-retour.

Possibilité d'installation dans n'importe quelle position.

Finition nickelée ou laiton brut.

Température : précise de 1,5 °C par rapport à température sélectionnée (avec pression dynamique équilibrée).

Cartouche clapet agréé NF.