**Mitigeur thermostatique type ULTRAMIX OMDA à cartouche interchangeable**

Mitigeur thermostatique pour hydrothérapie, balnéo ou applications médicalisées. Prévu pour résister à l’eau de mer, l’eau adoucie et l’eau déminéralisée.

Pression de service maxi. : 10 bar.

Pression de service mini. : 1 bar.

Pression de service recommandée : 2-4 bar.

Température d’eau chaude maxi. : 85°C.

Agréé ACS.

Graduation en degré, plage de 10/50°C (ou autre à spécifier), facilement étalonnable aux conditions hydrauliques de l’installation.

Mécanisme facilement accessible et équipé de visseries, gicleurs de membrane et trémies en inox.

Mécanisme démontable et équipé de filtres de protection et de clapets de non-retour.

Température de consigne insensible aux variations de débit de l’installation, à débit minimum comme maximum.

Limitation de température maximale réglable et verrouillable.  
Technologie bilame.   
**Maintenance simple et rapide.**   
Précision du réglage et confort de la stabilité de température à petit débit comme à grand débit. **Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de rupture d’alimentation d’eau froide.**

Réponse anti-légionelle.