ULTRAMIX FNC à cartouche interchangeable.

Mitigeur thermostatique Spécial sécurité.

Mitigeur thermostatique présentant les mêmes caractéristiques que l’ULTRAMIX classique avec sécurité et autorisation du puisage même en cas de coupure d’eau chaude. Prévu pour les installations avec douches de sécurité ou lave-yeux de secours. Destiné à être adapté à toutes les demandes spécifiques d’eau à température précise, même à très petit débit en sanitaire.

Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de rupture d’alimentation d’eau froide + autorisation du puisage d'eau froide (fonction sécurité FNC).

Fonctionnement par principe de servo-moteur.

Dosage des eaux par valves indépendantes - fonctionnement comme deux relais hydrauliques.

Pilotage du bilame par manette bleue graduée avec blocage incorporé.
Capot de protection en façade (PVC gris). 
Plage de réglage : 10/50°C.

Pression de service maxi. : 10 bar.
Pression de service mini. : 1 bar.
Pression de service recommandée : 2-4 bar.
Température d’eau chaude maxi. : 85°C.
Écart minimal entre les températures des entrées : 5°C.
Écart maximal de pression : 1,5 bar.

Agréé ACS.

Mécanisme thermostatique, solidaire du tampon/couvercle du mitigeur. Aucune pièce métallique mobile en frottement => excellente résistance à l’entartrage et remarquable longévité.
Clapets anti-retour homologués NF

Accessibilité parfaite, démontage sans outillage, nettoyage facile sans instruction.
Interchangeabilité avec gamme actuelle et ancienne.